医院洁净手术室建设标准

第一章  总则

第一条

为适应医院洁净手术部建设的需要，满足医疗事业发展和科技进步的要求，提高投资效益，制定本建设标准。

第二条

本建设标准使用医院的新建或改建的洁净手术部工程项目以及建在非洁净手术部(区)的沽净手术室及其辅助用房工程项目。采用通风及空气调节的普通手术部(室)工程项目可参照执 。

第三条

清洁手术部的建设，必须遵守国家有关经济建设和卫生事业的法律、法规、符合相关卫生学标准和洁净技术标准的现定。

第四条

洁净手术部的建设应坚持其综合性能达到标准的原则，注重空气净化处理、加强手术区的保护、建筑际准应以实用、经济为原则，避免片面追求装演。

第五条 洁净手术部的建设，除执行本建设标准外、尚应符合国家现行的有关标准、规范和规程的规定。

第二章  洁净手术部的规模与组成

第六条

医院洁净手术部由洁净手术室和辅助用房组成，可以建成以全部洁净手术室为中心并包括必需的辅助用房，自成体系的功能区域；也可以建成以部分洁净手术室为中心并包括必需的辅助用房，与普通手术部（室）并存的独立功能区域。

第七条

洁净手术部的各类洁净用房应根据其空态或静态条件下细菌浓度和空气洁净度级别按表1划分等级。

第八条

不同等级的洁净手术室适用的手术范围知下：

1、I级特别洁净手术室：适用于关节置换手术、器官移植手术及脑外科、心脏外科、妇科等手术中的无菌手术；

2、II 级标准洁净手术室：适用于胸外科、整形外科、泌尿外科；肝胆胰外科、骨外科及取卵扶植手术和普通外科中的一类无菌手术；

3、III 级一般洁净手术室、适用于普通外科（除去一类手术）、妇产科等手术；

4、 IV 级准洁净手术宝；适用于肛肠外科及污染类等手术。

第九条

洁净手术部辅助用房应包括洁净辅助用房和非洁净辅助用房、适用范围如下：

1、I 级洁净辅助用房：适用于生殖实验室等需要无菌操作的特殊实验室的房间；

2、II 级洁净输助用房；适用于体外循环灌注准备的房间；

3、 III 级洁净辅助用房；适用于刷手、手术准备、无菌敷料与器械、一次性物品和精密仪器的存放房间、护士站以及洁净走廊；

4、IV 级洁净辅助用房：适用于恢复室、清洁走廊等准洁净的场所；   五、非洁净辅助用房：适用于医生和护士休息室、值班室、麻醉办公室、冰冻切片室、暗室、教学用房及家属等候处、换鞋、更外衣、浴厕和净化空调等设备用房等。

第十条

各类洁净用房主要技术指际须符合表2的规定。 主要技术指标表

注：①洁净区对与其相通的非洁净区应保持不小于10Pa的正压，洁净区对室外或对与室外直接相通的 区域应保持不小于15Pa的正压，所有挤压差均不应大于30Pa。

②刷手间无门或设在洁净走廊上，最小静压大于零即可。     ③换气次数和截面平均风速的设计值宜在表中范围之内。

④冬季温极度可取不低于表中下限值，夏季的可取不高于表中上限值。     ⑤表2中未列出名称的房间可参照用途相近的房间确定其指标数值。     ⑤对技术指标的项目、数值、精度等有特殊要来的房间，应按实际要求设计

第十一条

洁净手术部中洁净手术室的数量、大小及空气洁净度级别，宜依据医院的性质、规模、级别和财力来决定。对于综合医院，需建 I 级洁净手术室时，该类洁净手术室间数不应超过洁净手术室总间数的15％，至少l间；有条件时根据需要可设l间负压洁净手术室。对于专科医院，特别洁净手术室应根据实际需要确定建设数量。

第十二条

洁净手术部中洁净手术室按表3分为四种规模，各种规模洁净手术室的净面积不宜超过表3中的规定值，必须超过时应有具体的技术说明，且超过的面积不宜大于表3中的最大净面积的25％。

第三章 建筑

第十三条

洁净手术都在医院内的位置，应远离高污染源，并位于所在城市或地区的最多风向的上风侧；当有最多和接近最多的两个盛行风向时，则应在所有风向中具有最小风频风向的对面确定洁净手术部的位置。

第十四条

洁净手术部不宜设在首层和顶层，当设于设备（可不含大型制冷机组）层的下一层时，必须采取有效措施进行防水、防振和隔声处理。

第十五条

洁净区与非洁净区之间应设面积不小于3m2的缓冲室，其洁净度级别应与洁净度高的一侧同级，并不应高于1000级。对物流应设传递窗。洁净区内在不同空气洁净度级别区域之间宜设置隔断门。

第十六条

洁净手术部的内部平面布置和通道形式应符合功能流程短捷和洁污分明的原则，一般可选用尽端布置、中心布置、侧向布置或环状布置中的一种。污物具有就地消毒和包装措施的可采用单通道,否则可采用洁污分开的双通道；当具备分流条件时，可采用多通道；当有外廊时，外廊宜设计为清洁走廊。

第十七条

洁净手术室的净高宜为2.8－3m。

第十八条

人、物用电梯不应设在洁净区。受条件限制必须设在洁净区时，则必须在出口设缓冲室

第十九条

刷手间宜分散设置，每2－4间手术室应单独设立一间刷手间。当条件具备时，也可将剧手地设在洁净走廊内。

第二十条

洁净手术部的地面应采用耐磨、耐腐蚀、不起尘、易清洗和防止产生静电的材料。一般情况下可采用现浇嵌铜条水磨石地面以及涂料、卷材地面。

第二十一条

洁净手术部的墙面应采用不起尘、平整易清洁的材料。一般情况下可采用整体或装配式壁板， IV 级（不含）以下洁净用房可采用大块瓷砖或涂料。

第二十二条

洁净手术室门净宽不宜小于1.4m，宜采用设有自动延时关闭装置的电动悬挂式自动推拉门。

第二十三条

洁净手术室及 I 、 II 级洁净辅助用房不应设外窗， III 、 IV 级洁净辅助用房可设双层密闭外窗。

第四章  手术室基本装备

第二十四条

洁净手术室内与手术室平面布置和建筑安装有关 的基本装备（不包括专用的移动的医疗仪器设备）的配置，应符合表的要求

基本装备

| 装备名称 | 最少配置数量 |
| --- | --- |
| 无影灯 | l套／每间 |
| 手术台 | 1台／每间 |
| 计时器 | 01只／每间 |
| 医用气源装置 | 2套／每间 |
| 麻醉气体排放装置 | 1套／每间 |
| 免提对讲电话 药品柜（嵌入式） | 1部／每间 |